| 三门峡市陕州区张家河智慧灌区整合提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人 ： |  |  | 造价咨询人 ： |  |  |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |
|  | （签字或盖章） |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |
| 编制人： |  |  | 复核人： |  |  |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |
| 编制时间： | 年 月 日 |  | 复核时间： |  | 年 月 日 |  |  |

| 招标采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |
| 项目名称：三门峡市陕州区张家河智慧灌区整合提升项目 |  |  |  |  |
| 组号： 分组名称：第一部分 设备采购及安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数及安装要求 | 单位 | 数量 |
| 壹 | 设备采购及安装费用 |  |  |  |
| 一 | 数字孪生设备采购及安装 |  |  |  |
| (一) | 监测感知体系 |  |  |  |
| 1 | 红旗高位水池监测终端 |  |  |  |
| (1) | 4m立杆含基础 | 杆径不小于120mm，壁厚不小于3mm，含安装 | 根 | 1 |
| (2) | 防雷接地 | 配套接地，接地电阻必须小于10欧姆，配置室外1级浪涌保护器，含安装 | 套 | 1 |
| (3) | 400万像素NVR存储球机含支架 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；视频输出支持2560×1440@25fps，红外距离不小于100米，含安装 | 台 | 1 |
| (4) | 网络IP音柱含支架 | 标配RJ45 10/100Mbps自适应网口，支持跨网段、跨路由传输；支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）、RTSP（流媒体传输）协议；编码格式支持MP3、G.711a/u、G.726；单路音频带宽64Kbps-320Kbps，支持多码流技术；采样率：44.1KHz/48KHz；信噪比：≥90dB；频率响应：20Hz-20KHz（全频覆盖）；失真度：≤0.3%；输出功率不小于60W；防护等级IP66；立杆式安装；24VDC供电；含安装。 | 台 | 1 |
| (5) | 投入式水位计 | 量程5m，具有485通讯接口；测量精度±0.1%FS，年变化率为±0.05%FS/年；密封等级IP68，全不锈钢结构，含安装。 | 台 | 1 |
| (6) | DN200电磁流量计 | DC24V供电，连接方式为法兰连接；流速范围0.1-15m/s，精度：±1% FS；压力等级PN16；铸铁材质；防护等级IP67；具有485通讯接口；具备较好的电源适应性，电压在DC24V±10%范围内变化时，设备可正常工作；工作温度范围可达-20℃-60℃；含安装 | 台 | 1 |
| (7) | DN200钢制伸缩节 | 压力等级PN16，法兰连接，含螺栓及安装 | 台 | 1 |
| (8) | DN200机电一体化蝶阀 | 型号D941X-16C，DC24V供电，防护等级：IP67；环境温度：-20℃~60℃可正常工作；含安装 | 台 | 1 |
| (9) | PLC控制柜含基础 | 含程序，柜体尺寸不小于:600×600×800mm，防雨、防水、防尘、防腐，配置托盘，落地式安装。配置液晶触摸屏；必须配置相关数据存储软件、现地控制软件、数据采集软件、供电监测软件、数据上传等；柜面根据设备需求定制开窗，用于仪表安装；PLC控制模块：芯片采用国际知名产品，配置设备运行保护机制，支持RS485信号传输，支持RJ45信号输出，支持DC8-16V运行及交流220V运行；电源模块：配置稳压器、断路器等，设备故障及时制动，保护电极及设备安全。含安装 | 套 | 1 |
| (10) | 2光8电工业级交换机 | 自适应10/100/1000Mbps以太网端口，导轨式安装，含安装 | 台 | 1 |
| (11) | 光模块 | 千兆SFP，传输距离10km，含安装 | 个 | 1 |
| (12) | 太阳能供电套装 | 采用200W太阳能电池板，配置100AH电池。配置控制器，变压器，电源稳压器，线缆，安装支架，接头等安装所需配件，保证各类型设备正常供电。迎风压强不低于2kPa,工作温度-40℃～+90℃；太阳能控制器，采用DC12V/24V（系统自适应），工作温度-30℃～+50℃；锂电池工作温度-40℃～+60℃，含安装 | 套 | 1 |
| (13) | 抱杆机箱 | 要求防风雨型，配备门锁，规格尺寸不小于50cm（高）×40cm（宽）×30cm（深），含安装 | 套 | 1 |
| (14) | 超五类网线 | 严禁使用铜包铝、铜包钢等非全铜材料，支持1000BASE-T（千兆以太网）传输，含安装。 | m | 40 |
| (15) | 4×0.5信号线 | 采用多股无氧铜绞合，每芯导体须有颜色区分的绝缘层，线缆带有整体屏蔽层，含安装 | m | 20 |
| (16) | 12×0.5信号线 | 采用多股无氧铜绞合，每芯导体须有颜色或编号区分的绝缘层，线缆带有整体屏蔽层，含安装 | m | 10 |
| (17) | 2*2.5电缆 | 采用多股无氧铜绞合，每芯导体须有颜色区分的绝缘层，线缆带有整体屏蔽层，含安装 | m | 60 |
| (18) | 穿线管 | DN25PVC管，含管件，含人工铺设 | m | 130 |
| 2 | 红旗片区管道监测终端 |  |  |  |
| (1) | 400万像素NVR存储球机含支架 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；视频输出支持2560×1440@25fps，红外距离不小于100米，含安装 | 台 | 2 |
| (2) | 网络IP音柱含支架 | 标配RJ45 10/100Mbps 自适应网口，支持跨网段、跨路由传输；支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）、RTSP（流媒体传输）协议；编码格式支持MP3、G.711a/u、G.726；单路音频带宽64Kbps-320Kbps，支持多码流技术；采样率：44.1KHz/48KHz；信噪比：≥90dB；频率响应：20Hz-20KHz（全频覆盖）；失真度：≤0.3%；输出功率不小于60W；防护等级IP66；立杆式安装；24VDC供电；含安装 | 台 | 2 |
| (3) | 压力送变器 | 测量精度等级不低于±0.5% FS，长期稳定性≤±0.2% FS/年；DC24V供电，支持RS485信号输出；量程范围不小于-0.1-20MPa；不锈钢材质，防护等级IP67。 | 台 | 2 |
| (4) | DN200电磁流量计 | DC24V供电，连接方式为法兰连接；流速范围0.1-15m/s，精度：±1% FS；压力等级PN16；铸铁材质；防护等级IP67；具有485通讯接口；具备较好的电源适应性，电压在DC24V±10%范围内变化时，设备可正常工作；工作温度范围可达-20℃-60℃；含安装 | 台 | 2 |
| (5) | DN200钢制伸缩节 | 压力等级PN16，法兰连接，含螺栓及安装 | 台 | 2 |
| (6) | PLC控制柜含基础 | 含程序，柜体尺寸不小于:600×600×800mm，防雨、防水、防尘、防腐，配置托盘，落地式安装。配置液晶触摸屏；必须配置相关数据存储软件、现地控制软件、数据采集软件、供电监测软件、数据上传等；柜面根据设备需求定制开窗，用于仪表安装；PLC控制模块：芯片采用国际知名产品，配置设备运行保护机制，支持RS485信号传输，支持RJ45信号输出，支持DC8-16V运行及交流220V运行；电源模块：配置稳压器、断路器等，设备故障及时制动，保护电极及设备安全。含安装 | 套 | 2 |
| (7) | 2光8电工业级交换机 | 自适应10/100/1000Mbps以太网端口，导轨式安装，含安装 | 台 | 2 |
| (8) | 光模块 | 千兆SFP，传输距离10km，含安装 | 个 | 2 |
| (9) | 超五类网线 | 严禁使用铜包铝、铜包钢等非全铜材料，支持1000BASE-T（千兆以太网） 传输，含安装 | m | 80 |
| (10) | 4×0.5信号线 | 采用多股无氧铜绞合，每芯导体须有颜色区分的绝缘层，线缆带有整体屏蔽层，含安装 | m | 40 |
| (11) | 12×0.5信号线 | 采用多股无氧铜绞合，每芯导体须有颜色或编号区分的绝缘层，线缆带有整体屏蔽层，含安装 | m | 20 |
| (12) | 2*2.5电缆 | 采用多股无氧铜绞合，每芯导体须有颜色区分的绝缘层，线缆带有整体屏蔽层，含安装 | m | 100 |
| (13) | 穿线管 | DN25PVC管，含管件，含人工铺设 | m | 240 |
| 3 | 吊坡水库干渠流量监测终端 |  |  |  |
| (1) | 混凝土渠道 | 渠道为矩形断面，净宽2m，净深1.5m，采用C25混凝土衬砌，底板厚度为30cm，边墙厚度顶部为15cm，底部为30cm，含实施。 | m | 45 |
| 4 | 涧里水库雨水情监测终端 |  |  |  |
| (1) | 翻斗式雨量计含支架 | 承雨口径：200mm；分辨率：0.5mm；雨强范围：0.01～4mm/min (允许通过最大雨强8mm/min) ；测量精度：≤±4％；工作环境：温度：-10～＋50℃，空气相对湿度不限；误码率：小于10-4 ；可靠性指标：MTBF≥25000 小时。传感器的输出特性为增量输出，即接点通断信号输出，要求接点允许承受的最大电压不小于12V，允许通过电流不小于50mA，输出端绝缘电阻不小于10MΩ，接触电阻不大于10Ω，接点工作寿命应在5万次以上，含安装 | 套 | 1 |
| (2) | 雷达水位计含支架 | 测量范围：0～70m；分辨率：1cm；测量精度：±1cm；测量时间：≤20s；波束角：≤12°；电源：9.6VDC～28VDC；接口：RS485、RS232；防水等级：IP67，含安装 | 台 | 1 |
| (3) | 2m横杆 | 外径48mm，壁厚2.5mm，镀锌钢刷白色防腐漆，一端焊有法兰，含安装 | 根 | 1 |
| (4) | 数据采集终端RTU | 符合相关规范要求，应具备2个信道的通讯能力，支持有线网络、4G/5G、北斗卫星等通信方式；一般情况下采用主备信道通信模式，特殊情况下可采双信道同步通信模式。具有RS485、RS232、开关量、脉冲量、模拟量接口，每个接口均配有接口保护电路；支持1～2个100Mbps网口，可外接视频摄像头及其他网络设备。防水、防雷、防潮；防水等级IP65；工作温度：-20～+70℃；工作湿度：≤95%（40℃）。含安装 | 台 | 1 |
| (5) | 485信号线 | 采用特性阻抗为120Ω的双绞线对结构。每对线芯导体标称截面积不小于 0.5 mm²，导体为多股无氧铜绞合，含安装 | m | 20 |
| (6) | 穿线管 | DN25PVC管，含管件，含人工铺设 | m | 20 |
| (7) | 24芯单模铠装光缆 | 为G.652D标准单模光纤，在1310nm波长衰减不大于0.36dB/km，在1550nm波长衰减不大于0.22dB/km，含安装 | m | 320 |
| (8) | 一光一电光收发 | 支持电口的10M/100M模式或自适应模式的切换；接口类型：SC接口和RJ45；传输距离≥3km，含安装 | 对 | 1 |
| 5 | 无人机巡检设备 |  |  |  |
| (1) | 机场及无人机 | 支持自动起降、自动充电、支持航线规划、实时回传巡检数据。 机场工作环境温度-30℃至50℃，防护等级IP56，内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等多类环境传感器，最大允许降落风速：12米/秒，机场内置九天线，二发四收，支持智能切换，机场备用电池续航≥4小时。机场支持车载移动部署。 无人机最长飞行时间≥54分钟，最大信号有效距离（无遮挡）≥25km，工作温度-20℃至50℃，防护等级IP55，最大抗风速：12米/秒，集成广角可见光、中长焦可见光、长焦可见光及红外热成像相机，支持可见光与红外联动变焦，具有AI目标识别功能。含安装部署调试培训服务。 | 套 | 1 |
| (2) | 无人机智能管控与数据处理系统 | 包含航线规划、飞行控制、图传系统、数据分析处理等。航线规划支持航点、正射、倾斜、仿地等航线类型，可设置正逆向双路径。支持边飞边传、实时空三解算（单片刺点定位成功率≥95%），航高＜100m时定位精度（2sigma）平面≤5.0cm、高程≤10.0cm。支持AI目标识别功能。图传系统：支持 2.4G/5.8G 双频段，8天线设计（2发4收），支持4G增强图传与eSIM卡接入，发射功率符合SRRC标准。系统支持私有化部署，支持与灌区平台对接功能。含部署调试培训服务。 | 套 | 1 |
| (二) | 支撑保障体系 |  |  |  |
| 1 | 应用支撑服务 |  |  |  |
| (1) | 地理信息服务 | 为灌区信息化系统提供统一、标准的地理信息服务支撑，提供高效的地图服务、空间数据查询与分析能力，提供丰富的API供业务系统调用，并能与监测数据、视频监控、工作流等系统深度融合，实现基于空间位置的业务联动与“一张图”决策管理。 | 项 | 1 |
| (2) | 统一用户管理 | 为灌区信息化系统建立集中式的用户身份、组织与权限管理中心。要求实现对用户账号、部门/岗位等组织架构、以及数据与功能权限的统一管理和全生命周期维护。支持基于角色的访问控制，能够与各业务系统进行灵活集成和同步，实现用户信息“一处创建、处处同步”，支持分级分权管理，确保管理职责清晰、数据访问安全合规。 | 项 | 1 |
| (3) | 统一认证管理 | 为灌区信息化平台提供安全、便捷的统一身份认证与单点登录能力。支持多种认证方式，并能够实现用户一次登录即可访问所有已授权的应用系统 | 项 | 1 |
| (4) | 消息中间件 | 提供高可用、高并发、低延迟的消息队列/消息中间件服务。不同业务模块与应用之间能够实现可靠、异步的消息传递和解耦。具有良好的集群扩展能力，以支撑关键业务场景的稳定运行。 | 项 | 1 |
| (5) | 工作流引擎 | 提供一套可视化、可配置的工作流引擎，以支撑灌区日常业务流程的数字化管理与自动化流转。需提供标准的API供业务系统调用，并能与统一用户和组织机构服务无缝集成，实现任务自动分配、待办事项推送以及全流程的监控与追溯。 | 项 | 1 |
| (6) | AI语音助手 | 为灌区信息化系统提供一套智能、高效的AI语音交互解决方案，支持自然语言对话，能够理解并执行基于灌区业务场景的语音指令，支持热词唤醒与连续对话，能通过API与业务系统集成 | 项 | 1 |
| 2 | 通信网络 |  |  |  |
| (1) | 100M运营商专线 | 固定IP，含3年运营费 | 条 | 1 |
| 3 | 信息基础环境 |  |  |  |
| (1) | 中控室 |  |  |  |
| 1) | 张家河灌区控制中心设备迁移 | 含拆卸、运输、安装 | 项 | 1 |
| 2) | 液晶显示屏拆装 | 由张家河水库管理所拆运至管理中心，含拆卸、运输、安装 | 项 | 1 |
| 3) | 高清数字解码器 | 4路HDMI输入，12路输出。自由无限拼接功能，操作简单适用，单一全中文操作界面，带矩阵联动功能，可定制显示界面，支持多种矩阵，带报警联动。第五代嵌入式拼接处理器，AV2路BNC，1路VGA，1路DVI，1路HDMI输入；1路BNC输出，全嵌入式数字处理单元。支持高清1920×1080分辨率。含安装 | 台 | 1 |
| 4) | 三工位操作台 | 定制，冷轧钢板，桌面宽度900mm，桌面高度750mm，桌面长度2400mm | 台 | 1 |
| 5) | 工作站 | 主机内置设备采用品牌产品，配置鼠标、键盘等外设产品，配置1台不小于22寸液晶显示器，分辨率不低于2560×1440，亮度≥350cd/m2；因特尔i7处理器，CPU配套主板，不低于16G内存，不低于120G固态硬盘，不低于500G机械硬盘，配置2G独立显卡，450W电源。 | 台 | 2 |
| 6) | 北斗/GPS对时服务器 | 支持GPS与北斗系统双模安装，支持WINDOS等操作系统，配置电子显示屏幕，定制不小于30m天线，机架式安装，支持所有NTP设备，支持DHCP，HTTP，ipv4/ipv6，NTP请求量不小于2000次每秒 | 台 | 1 |
| 7) | 组态软件 | 无限点监测及控制、具备OPC通讯和WEB发布功能 | 套 | 1 |
| 8) | 视频服务器 | CPU：16C×2，主频不低于3.0GHz；内存：不低于128G DDR4；硬盘：不低于480G SATA×2、不低于4TB SATA×2；阵列卡：支持RAID 0/1/10；网络：不低于2个千兆电口、不低于1个千兆管理专用以太网口；电源：不低于550W双冗余电源 | 台 | 1 |
| 9) | 视频监控管理平台软件 | 具备实时监控与操控，支持多画面实时预览/轮巡、云台控制功能；具备录像存储与回放功能，支持按时间轴/事件检索；具备告警与事件管理功能。 | 套 | 1 |
| 10) | 24口千兆接入交换机 | 至少2个千兆上行口， 支持VLAN划分、端口限速。含安装 | 台 | 1 |
| 11) | 400万像素NVR存储球机含支架 | 摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸；视频输出支持2560×1440@25fps，红外距离不小于100米，含安装 | 台 | 1 |
| 12) | 大2匹挂机空调 | 新一级能效，APF值不小于4.6，全直流变频，含安装 | 台 | 1 |
| 13) | 动力配电箱 | 1进6出，总开关（63A、2P），含SPD，挂墙明装，含安装 | 台 | 1 |
| 14) | 接地设施 | 40×4mm镀锌扁钢，主接地网连接，含安装 | 项 | 1 |
| 15) | 综合布线 | 采用超五类网线、24芯单模铠装光缆，含终端头制作安装 | 项 | 1 |
| (2) | 机房 |  |  |  |
| 1) | 防静电地板 | 单块规格尺寸：60×60cm，含地板、收边、地脚线等，地板高度为 250mm | m2 | 30.08 |
| 2) | 铝合金微孔吊顶 | 吊顶板采用600×600×0.8方型铝合金微孔板，轻钢龙骨 | m2 | 30.08 |
| 3) | 吊顶灯具 | LED灯，600×600mm方形，36W，与吊顶集成安装 | 套 | 6 |
| 4) | 动力配电箱 | 1进6出，总开关（63A、2P），含SPD，挂墙明装，含安装 | 台 | 1 |
| 5) | 42U服务器机柜 | 标准900mm深机 柜，包含服务器推拉架 | 台 | 2 |
| 6) | 数据服务器 | CPU：16C×2；内存不低于128G；硬盘不低于：8T SATA×4，960G SSD×2；阵列卡：2G RAID；网络不低于：2个千兆电口、1个独立千兆管理专用以太网口；电源不低于：800W 双电源 | 台 | 1 |
| 7) | 业务服务器 | CPU：16C×2；内存不低于128G；硬盘不低于：8T SATA×4，960G SSD×2；阵列卡：2G RAID；网络不低于：2个千兆电口、1个独立千兆管理专用以太网口；电源不低于：800W 双电源 | 台 | 2 |
| 8) | GPU服务器 | 配备显存不小于24GB的专业图形处理器，搭配满足多任务并行处理需求的多核心处理器，核心数不小于 24 核，线程数不小于48线程，主频不低于2.1GHz，内存采用容量不小于256GB的DDR5高速内存，存储方面，固态硬盘存储容量不小于1920GB | 台 | 1 |
| 9) | KVM | 端口需≥8个USB和≥8个HDMI；支持物理按键、快捷键切换及4K分辨率输出；具备1U机架式安装能力 | 台 | 1 |
| 10) | 24电4光千兆核心交换机 | 支持静态路由、RIP、OSPF，支持VLAN划分；交换容量≥576 Gbps，转发速率≥432 Mpps，双电源、双风扇，支持热插拔，支持 VRRP、堆叠，含安装。 | 台 | 1 |
| 11) | 24口千兆接入交换机 | 至少2个千兆上行口， 支持VLAN划分、端口限速，含安装。 | 台 | 1 |
| 12) | 400万像素NVR存储球机含支架 | 摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸；视频输出支持2560×1440@25fps，红外距离不小于100米；含安装。 | 台 | 1 |
| 13) | 立式空调3匹 | 新一级能效，APF值不小于4.5，全直流变频，含安装 | 台 | 1 |
| 14) | 接地设施 | 1×16mm2铜线，连接防静电地板与主接地网，含安装 | 项 | 1 |
| 15) | 综合布线 | 采用超五类网线、24芯单模铠装光缆，含终端头制作安装 | 项 | 1 |
| (3) | 管理中心改造 |  |  |  |
| 1) | 断桥铝合金窗 | 尺寸：2100×2000，含临街卷帘门拆除、窗洞浆砌砖墙、内外墙体粉刷 | 套 | 6 |
| 2) | 普通平开夹板门 | 尺寸：1000×2100，含院内侧门洞改造，现有窗户拆装，外内墙体粉刷 | 套 | 6 |
| 3) | 窗户防盗网 | 临街侧窗户安装，不锈钢材质 | m2 | 57 |
| 4) | 车棚 | 钢结构，顶棚为聚酯瓦，长8.5m，宽7.5m | 项 | 1 |
| (三) | 数字孪生平台 |  |  |  |
| 1 | 数据底板 |  |  |  |
| (1) | 数据资源 |  |  |  |
| 1) | 基础数据 | 包含灌区基础信息、流域基础信息、灌区组织机构信息、渠道/管道基础信息、建筑物基础信息、灌区监测站点基础信息等 | 项 | 1 |
| 2) | 监测数据 | 包括实时监测的水位、流量、降雨量、设备运行状态、用水量等监测数据 | 项 | 1 |
| 3) | 业务数据 | 业务管理过程中录入、分享、分析、统计得到的各类相关数据，主要包括供需水预报与决策专题业务数据、水资源配置与供水调度专题业务数据、水旱灾害防御专题业务数据等 | 项 | 1 |
| 4) | 共享数据 | 与水利部门其他单位或者其他部门如气象、水文共享的数据，如水库雨水情、大坝安全监测数据等 | 项 | 1 |
| (2) | 地理空间数据 |  |  |  |
| 1) | 高清影像地图制作 | 构建张家河灌区范围内高清影像地图，精度达到L2级数据底板要求 | km2 | 36.67 |
| 2) | 高清正射影像采集 | 采用无人机倾斜摄影技术配合地面基准点测量来对张家河灌区现状地形进行详细勘测，包括干渠、干管中心线左右共100m的范围，支渠及支管中心线左右共50m的范围，精度达到L3级数据底板要求 | km2 | 3.25 |
| 3) | 数字高程地形制作 | 采用无人机倾斜摄影技术配合地面基准点测量来对张家河灌区现状地形进行详细勘测，包括干渠、干管中心线左右共100m的范围，支渠及支管中心线左右共50m的范围，精度达到L3级数据底板要求 | km2 | 3.25 |
| 4) | 三维实景模型创建 | 张家河灌区对干渠、干支管中心线左右共50m的范围创建三维实景模型，提供高保真度的地理环境模拟 | km2 | 1.96 |
| 5) | 项目BIM模型构建 |  |  |  |
| a | 管道及其附属建筑物 | 范围：张家河灌区；模型以表达基本外形、位置与分类为目的，几何精度以满足整体场景协调为准 | km | 29.96 |
| b | 渠道及附属建筑物 | 范围：张家河灌区；模型以表达基本外形、位置与分类为目的，几何精度以满足整体场景协调为准 | km | 9.16 |
| c | 蓄水池 | 范围：张家河灌区；主要轮廓与结构尺寸误差不得超过±5厘米。模型需准确表达各专业主要构件、空间拓扑关系，并关联蓄水池实时水位。 | 座 | 17 |
| d | 陕州区灌区管理中心 | 主要轮廓与结构尺寸误差不得超过±5厘米。模型需准确表达各专业主要构件、空间拓扑关系 | 座 | 1 |
| (3) | 数据引擎 |  |  |  |
| 1) | 数据交换 | 提供稳定、易配置的数据交换能力，实现各类数据的可靠传输与同步。要求支持主流数据库、文件、API接口及实时数据流等多种数据源的接入与导出。 | 项 | 1 |
| 2) | 数据汇聚 | 能够将不同来源的结构化与非结构化数据进行集中收集与整合。数据汇聚主要包括：前端监测感知数据汇聚和共享监测感知数据的汇聚。 | 项 | 1 |
| 3) | 数据治理 | 数据质量管理，能对关键业务数据设置完整性、合理性等基础校验规则；元数据管理，能自动采集并管理数据表的名称、字段、含义等基本信息，形成数据字典；主数据管理，能对灌区内的统一编码进行维护和分发 | 项 | 1 |
| 2 | 模型库 |  |  |  |
| (1) | 水利专业模型 |  |  |  |
| 1) | 需水预测模型 | 范围：张家河灌区；能够根据灌区的作物种植结构、气象数据和土壤墒情等信息，对未来一段时间的农业需水量进行预测。模型需支持基于历史用水数据的统计分析预测方法，并可结合未来天气预报进行修正。要求模型提供标准化的数据输入接口，输出结构化的预测结果。模型应便于配置和调整关键参数，为后续的水资源配置与调度提供基础依据 | 项 | 1 |
| 2) | 水资源配置模型 | 范围：张家河灌区；水资源配置模型应能基于灌区可供水量和需水预测结果，在不同用水单元或不同用水类型间进行水量的模拟与优化分配。模型需支持配置各用水单元的供水优先级、渠道/管道输水能力等基本约束条件，能够快速生成一种或多种可行的水量配置方案。 | 项 | 1 |
| 3) | 水量调度模型 | 范围：张家河灌区；水量调度模型应能在既定水资源配置方案的框架下，结合项目的实时工况与渠道/管道水情，模拟或制定具体的、可执行的水量调度指令。要求模型能输出清晰的调度操作建议。 | 项 | 1 |
| (2) | 可视化模型 | 范围：张家河灌区；为数字孪生平台提供直观、流畅的三维一体化场景渲染与业务数据图形化展示能力。要求能够集成并加载地理信息底图、BIM建筑模型、监测点位等空间数据，并支持将实时监测数据与预警信息，以多种形式在场景中进行融合展示。模型应提供基础的人机交互功能，并确保在主流的Web浏览器及大屏指挥终端上均能保持良好性能与视觉表现。 | 项 | 1 |
| (3) | 数字模拟仿真引擎 | 范围：张家河灌区；为灌区的水流运动等核心业务过程提供动态、可视化的模拟推演与预演能力。引擎应能够基于渠系拓扑、边界条件等基础数据，驱动需水预测、水量调度等专业模型进行计算，并将计算结果在可视化场景中进行同步仿真。 | 项 | 1 |
| 3 | 知识库 |  |  |  |
| (1) | 预案库 | 范围：张家河灌区；包括防汛抗旱应急预案、调度预案、应急处置工作预案等。通过对收集的预案、政策文件等信息自动化、文本化和知识化处理，结合关键信息检索与索引，构建迭代式预案库。 | 项 | 1 |
| (2) | 规则库 | 范围：张家河灌区；包括调度规则、建筑物安全评价规则（标准）、设备状态评价规则（标准）等，将规则内容结构化处理，形成一系列可组合应用的结构化规则集，结合关键规则信息实现规则系统化、可视化、套件化管理。 | 项 | 1 |
| (3) | 知识图谱 | 范围：张家河灌区；整合灌区内的各类知识资源，包括结构、设备信息、运行数据、故障诊断方法、维护策略等，运用知识融合技术对多源数据进行整合对齐，确保知识的完整性和一致性，利用知识推理技术挖掘实体间的潜在关系形成一个统一、高效的知识体系。 | 项 | 1 |
| (4) | 专家经验库 | 范围：张家河灌区；基于灌区专家调度经验决策的历史过程，利用“教学相长”模式，通过文字、公式、图形图像等形式固化专家经验，结合AI算法，形成专家经验主导下的融合元认知知识，实现经验的有效复用和持续积累，促进个人经验普及化、隐性经验显性化 | 项 | 1 |
| (5) | 水利知识引擎 | 范围：张家河灌区；建设具有水利知识表示、水利知识抽取、水利知识融合、水利知识推理、水利知识存储功能的水利知识引擎。 | 项 | 1 |
| (四) | 业务应用平台 |  |  |  |
| 1 | 灌区一张图 | 基于二维电子地图、张家河灌区三维场景建模与可视化模型，构建陕州区灌区一张图服务，实现对灌区信息的实时化、多维度、全方位展示，并支持查询、统计、分析、预警等功能。主要包括：各灌区基本情况展示、专题图服务、信息查询展示及信息预警等 | 项 | 1 |
| 2 | 供需水预报及决策系统 | 通过整合灌区的水量调度数据与用水监测信息，进行多维度统计分析，依托数字孪生平台的需水预测模型，在年、月、旬等不同时间尺度下，精准完成各供水单元的需水预测、可供水量统计及供需水平衡对比。主要包含：供需水感知信息、供需水单元及时段划分、需水分析、可供水分析、供需平衡分析 | 项 | 1 |
| 3 | 水资源配置及供用水调度系统 | 运用数字孪生平台的水量调度模型，构建水资源配置及供用水调度系统，支持灌溉常规调度、优化调度、应急调度等基础功能，通过建立标准化调度规则，对灌区的引水计划、供水节奏、配水方案实施合规性把控。主要包括：水资源配置、调度预案、调度方案动态调整、供水调度评价 | 项 | 1 |
| 4 | 水旱灾害防御系统 | 立足区级统筹视角，聚焦全域水旱灾害的协同防控，整合前端监测感知系统自动采集、人工录入及外部交换的各类信息，构建规范化防御体系。主要包括：水旱灾害信息服务、旱灾防御、灌区防汛、水旱灾害日常管理 | 项 | 1 |
| 5 | 灌区运行监督 | 以各灌区运行数据为基础，汇聚关键信息，支持远程查阅各灌区平台自主存储的归档档案并进行合规性校验；汇总各灌区管理数据，以及用水总量、水费收缴率等核心指标，通过横向对比分析，直观呈现各灌区运行差异。融入无人机巡检系统，打造无人机巡检示范效应。主要包括：综合档案管理、灌区运管监督、用水与水费计收监管等 | 项 | 1 |
| (五) | 网络信息安全 |  |  |  |
| 1 | 防火墙服务器 | 下一代防火墙设备：抗拒绝服务攻击，VPN防护，地域控制，网站防扫描，黑链接监测，恶意链接识别，Http/Https应用防护，网页篡改防护，口令识别，基于应用访问控制，基于用户的访问控制IP/MAC绑定，NTA，策略路由，端口异常流量识别，会话控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 数据库审计系统 | 能对灌区数据库的所有访问操作进行实时监控和完整记录。要求支持对数据库的增、删、改、查及用户登录等操作进行审计，并能根据预定义规则对高风险行为进行告警。审计记录应包含操作时间、来源IP、用户账号、SQL语句等关键信息，并生成可查询的审计报表。 | 项 | 1 |
| 3 | 日志审计与分析系统 | 能集中采集网络设备、安全设备、服务器及操作系统产生的各类日志，并进行归一化存储与管理。要求提供日志的实时检索、统计分析和关联分析功能，能通过预设规则发现异常行为序列。系统应能生成综合安全态势报表，并支持将告警信息转发至统一管理平台，辅助安全事件回溯与调查。 | 项 | 1 |
| 4 | 终端安全防护软件 | 提供一体化的恶意代码防护能力。核心要求包括病毒查杀、主机防火墙、漏洞修复、U盘管控等基础功能。软件应能通过管理控制台进行统一策略下发、状态监控和病毒库升级，确保终端符合统一的网络安全基线要求。 | 项 | 2 |
| 5 | 漏洞扫描 | 具备定期或按需对灌区网络内的资产（包括主机、网络设备、Web应用、数据库）进行安全漏洞扫描的能力。要求能识别主流操作系统、中间件及应用的已知漏洞、弱口令及配置风险，并提供清晰的扫描报告，详细描述漏洞位置、风险等级及修复建议。系统扫描行为应可控制，避免对业务系统造成影响。 | 项 | 1 |
| 6 | 入侵防御 | 设备须以串联方式部署于关键网络链路，能够对流经的网络流量进行深度实时检测。要求能基于特征库对攻击代码、恶意软件、渗透行为等已知威胁进行精确识别和主动阻断，并具备一定程度的未知威胁防护能力。策略应可灵活调整，并详细记录拦截事件，在有效防御的同时避免对正常业务流量造成误阻断。 | 项 | 1 |
| (六) | 其他 |  |  |  |
| 1 | 系统集成费 | 完成所有子系统与模块的集成，包括但不限于统一用户管理与认证服务、数据引擎、地理信息服务、BIM模型与专业模型库、可视化与仿真引擎、AI语音助手、工作流引擎、消息中间件及全部网络安全设备之间的互联互通。实现与灌区现有相关业务系统的数据或功能对接。 | 项 | 1 |
| 2 | 安全等级保护测评费 | 等保二级（一个系统） | 项 | 1 |